## Slide 1
Vulnerabilidad de los
Sistemas de Saneamiento
BILBAO 9 DE OCTUBRE DE 2020
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 2021-2027

## Slide 2
ÍNDICE
El Sistema de Saneamiento
Problemas en Sistemas de Saneamiento. Ejemplos
Emergencias en las Autorizaciones de Vertidos
Conclusiones y Propuestas

## Slide 3
1
El Sistema de saneamiento

## Slide 4
El Sistema de Saneamiento
EDAR
Operador EDAR y
Red Primaria
Usuarios + Aytos (alcantarillado)
Organismo de cuenca
Autorización de Vertido

## Slide 5
El Sistema de Saneamiento
EDAR
Operador EDAR y
Red Primaria
Autorización de Vertido
Organismo de cuenca

## Slide 6
El Sistema de Saneamiento
EDAR
Operador EDAR y
Red Primaria
Autorización de Vertido
Administración hidráulica
Incidencias de todos los usuarios (525.000 abonados + otros) afectan al operador EDAR
EDAR no puede devolver “materia prima” fuera de especificaciones: no decide ni calidad ni cantidad
EDAR es un proceso continuo sin parada

## Slide 7
2
Problemas en Sistemas de Saneamiento.
Ejemplos

## Slide 8
21/012002: Accidente industrial: fuga de 3.000 litros de tolueno
  Bulking filamentoso e inhibición nitrificación (incumplimiento efluente durante 10 días)
Verano 2011: Vertido incontrolado de mercurio
  Hg en fangos pasó de 2 a 200 mg Hg/kg MS
  Bajo rendimiento degradación DQO (llegó a 110 mg O2/L) y detergentes (espumas en efluente)
Incorporación de pluviales (redes de alcantarillado mayoritariamente unitarias)
  Episodios de lluvia persistente bajan la carga y provocan “lavado” de la biología pudiendo afectar a la calidad
Intrusión salina
  EDAR Ondarroa: Conductividad punta EDAR: 46 mS/cm
Febrero 2019: Vertido industrial EDAR Arriandi:
  Vertido papelera a EDAR: 12 días de incumplimiento de industria. 20 días de incumplimiento de efluente de EDAR.

## Slide 9
4
Emergencias en las Autorizaciones de Vertido

## Slide 10
Emergencias en las Autorizaciones de Vertido
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/Manual_para_la_gestion_de_vertidos_tcm30-137170.pdf

## Slide 11
4
Conclusiones
y
Propuestas

## Slide 12
EDAR forma parte de un sistema abierto
Imposible controlar al 100% la “materia prima”
Imposible cesar el vertido
Propuestas de los operadores de EDAR:
4.1. Planes de Emergencia de las EDAR aprobados por Organismo de cuenca, que sirva:
    Hoja de ruta del operador ante contingencias
    Guion para el Organismo de cuenca en investigación del evento
    4.2. En caso de incidente externo a la EDAR:
    Operador informará al Organismo de cuenca e investigará el origen del incidente
    EDAR aplicará el Plan de Emergencia y Organismo de cuenca realizará la investigación del incidente

## Slide 13
Gracias
Mila esker
Thank you